
前言

感谢您购买本公司产品。
本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的操作手册，产品基本信息请查询对应说明书。
在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成人身伤害和不必要的损失。
注意

本手册内容如果有软硬件升级，请以新发布的文档为准。
本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
本手册内容严禁转载、复制。
请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。
本手册的最终解释权归本公司所有。
版本

U-FK-2WS-AXY-CN1  第一版  2026年1月 

确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

标准配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	直动式二位二通电磁阀
	1
	

	2
	资料卡
	
	

	3
	合格证
	1
	


注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。
目录
1第一章 产品概述


11.1 产品简介


11.2 工作原理


21.3 产品特点


3第二章 技术参数


4第三章 产品结构与尺寸


6第四章 安装


64.1 检查


64.2 安装


64.3 注意事项


7第五章 电气连接


8第六章 故障分析及排除


9第七章 质保及售后服务





产品概述

产品简介
二位二通电磁阀是依靠电磁力自动启闭的基础元件，是自动控制系统中常见的执行器件。广泛应用于对各种流体如水、热水、气体液体、燃气、轻油等介质在管路中的自动启闭，从而达到系统和设备的程序控制或远程控制。

工作原理

[image: image1.png]FLLY

T 1

BGRE

(%3



直动式电磁阀有常闭型和常开型两种。常闭型采用一次开阀和二次开阀集于一体的形式，主阀和导阀分步有电磁力和压力差作用来直接开启主阀口。当线圈通电时，产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合，导阀口开启，而导阀口设在主阀口上，动铁芯和主阀芯连在一起，此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷，在压力差和电磁力的同时作用下，使主阀芯向上运动，开启主阀口，介质流通。当线圈断电时电磁力消失，此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔，介质在平衡孔中进入主阀上腔，使上腔压力升高，此时在弹簧复位和压力作用下关闭主阀口，介质断流。结构合理，动作可靠，在零压力差时工作也可靠。常开型工作原理正好相反。

二位二通直动式电磁阀（常闭型）结构示意图
产品特点
体积小，重量轻。

结构简单，动作可靠。

外漏杜绝，内漏易控，使用安全。

采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。

采用平板式膜片结构，启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。

技术参数
技术参数
	公称通径
	DN6~DN50

	供电电源
	（12~24）V DC /（24~380）V AC

	介质类型
	水、空气、油等

	介质粘度
	＜20 cSt

	工作温度
	（-5~80）℃

	材质
	密封材质：NBR/EPDM/FKM（Viton）
阀体材质：黄铜/304不锈钢


注：如所需配置超出选型范围，请联系我司。

产品结构与尺寸
[image: image2.png]EHAR 1

T smAe

T BEE

e

IR K AR (e

7 mAwE

et

1..'-

R RS (GEE)



（1）小口径螺纹连接式
小口径螺纹连接式尺寸示意图（单位：mm）
小口径螺纹连接式电磁阀特性参数
	口径
	流量

孔径
	A
	B
	C
	D
	G
	CV

值
	工作

压力
（MPa）
	功率（单位：W）

	
	单位：mm
	
	
	（12~24）VDC
	（24~380）VAC

	6
	2.5
	66
	30
	75
	40.5
	G1/8"
	0.23
	0~0.8
	23.4~40
	26~50

	8
	2.5
	66
	30
	75
	40.5
	G1/4"
	0.23
	
	
	

	10
	4.0
	67
	32
	76
	55
	G3/8"
	0.60
	
	
	


[image: image3.png]


大口径螺纹连接式

[image: image4.png]



大口径螺纹连接式尺寸示意图（单位：mm）
大口径螺纹连接式电磁阀特性参数
	口径
	流量

孔径
	A
	B
	C
	D
	K
	CV

值
	工作

压力（MPa）
	功率（单位：W）

	
	单位：mm
	
	
	（12~24）V DC
	（24~380）V AC

	10
	16
	95 
	57 
	107 
	66 
	G3/8"
	4.8 
	0~1.0
	23.4~40
	26~50

	15
	16
	95 
	57 
	107 
	66 
	G1/2"
	4.8 
	
	
	

	20
	20
	98.5 
	57 
	114 
	70.5 
	G3/4"
	7.6 
	
	
	

	25
	25
	101 
	73 
	120 
	99 
	G1"
	12 
	
	
	

	35
	35
	137 
	93 
	161 
	118 
	G1-1/4"
	24 
	
	
	

	40
	40
	138 
	93 
	165 
	118 
	G1-1/2"
	29 
	
	
	

	50
	50
	144 
	93 
	178 
	136 
	G2"
	48 
	
	
	


安装
检查

电源、电压是否相符; 
使用压力、温度是否相符; 

接管螺纹是否相符。 

安装 

清除管内的异物和锈斑，若有异物或杂质，应在阀前安装过滤装置； 

管道螺纹密封包扎或滴胶应留出第1牙； 

注意阀上的流向标记应与介质流动方向一致； 

安装位置需电磁阀水平安装或垂直安装、且出口无回压； 

安装过程中，严禁在线圈、电磁管上施加外力，将其当作扳手使用。
注意事项 

有可燃性气体或者在蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所，或介质为易燃、易爆油品及气体时，应选用防爆型电磁阀； 

线圈带电时，严禁覆盖或取下，以免因过热而烧毁。 
线圈带电正常运行时，因其自身发热，温度较高，请勿触摸。若需长时间通电，建议配备节能模块。 
介质的黏度不得超出(＜20cSt)使用范围，一般适用于水、水蒸气、弱酸、弱碱、油品等流体介质。 
阀门从管道连接中拆卸前，必须先卸去介质压力、切断电源。

电气连接
[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image11.png]


[image: image8.png]



电磁阀接线示意图
注：电源无极性/正负区分。
电磁阀引出线（接线盒）连接好后，应确认是否牢固，连接电器控制器的触点不应抖动，否则可能会产生不通电，导致电磁阀不工作；直流（DC）电源控制线不宜太长，以免电源线功率损耗产生电压降而影响正常工作
为防止水滴、灰尘、杂质等进入接线盒内部，建议接线后电线出口端朝下，如下图。

[image: image9.png]



接线盒方向
故障分析及排除

下表是电磁阀可能遇到的故障，可根据故障现象排除遇到的问题，如无法排除请联系我公司。
常见故障及排除方法
	故障现象
	可能原因
	排除方法

	电磁阀通电后不工作
	电源接线不良
	重新接线

	
	电源电压不在工作范围
	调到正常范围

	
	线圈短路
	更换线圈

	
	工作压差不合适
	调整压差

	
	
	更换相衬的电磁阀

	
	流体温度、介质粘度过高
	更换相衬的电磁阀

	
	有杂质进入电磁阀的阀芯
	进行清洗

	电磁阀不能关闭
	密封件损坏
	更换密封件

	
	流体温度、介质粘度过高
	更换相衬的电磁阀

	
	有杂质进入电磁阀的阀芯
	进行清洗

	内泄漏
	密封件损坏
	更换密封件

	外泄漏
	连接处松动
	拧紧螺丝

	
	或密封件损坏
	更换密封件


质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
（1）客户使用不当造成产品故障。

（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障 。
线圈外壳





电源





接地





接线底座








[image: image10.png]iy







